具体实施方式

下面结合附图对本发明一种实施例做进一步说明。

一种电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，流程如图1所示，包括以下步骤：

步骤1：获得每台电熔镁炉当前熔炼过程的电力参数及操作类型，所述的电力参数包括：电极电流、炉前变压器二次侧电压以及功率因数；所述的操作类型包括加料、排气和主熔；   本发明实施例中，建立电熔镁炉电极升降控制系统与需量控制系统之间的通讯连接。每隔1秒需量控制系统接收由电极升降控制系统发送的每台电熔镁炉电力参数、操作类型等数据。所述的数据接收的时间间隔也可以在2～5秒范围内取值。

步骤2：根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

若当前时刻在滑差时间的第1或第2时段内（所述的滑差时间平均分为6个时段）则根据当前用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第4时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；所述的需量周期为电熔镁炉用电负荷的一个需量周期；

若当前时刻在需量周期滑差时间的第3或第4时段内，则根据当前用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第5时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

若当前时刻在需量周期滑差时间的第5时段内，则根据当前用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第6时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

若当前时刻在需量周期滑差时间的第6时段内，则根据当前用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第6时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

本发明实施例中，通过电量测量仪表，即功率变送器将企业总用电负荷数据发送到需量控制系统中。每隔5秒钟计算一次从需量周期开始到当前时刻的耗电量，并按照当前企业用电负荷预测后期的耗电量。

如图2所示，需量周期滑差时间为3分钟，将滑差时间分割成6个等间隔的时段。假设当前时刻为第15分钟过5秒，则可以获得实际测量得到的电熔镁炉用电负荷数据，并根据上述用电负荷数据计算得到从第二个需量周期开始（即第3分钟）到第15分钟过5秒期间的耗电量Q1。

Q2=企业当前总用电负荷×115秒                   （1）

因此可以获知预测耗电量Q：         Q=Q1+Q2     （2）

假设当前处于主熔操作下的镁炉炉号为1,…,Z，加料操作下的镁炉炉号为Z+1,…,Z+J，排气操作下的镁炉炉号为Z+J+1,…,Z+J+P。采用Ii、Ui、,i=1,…,Z+J+P分别代表第i台镁炉的电极电流、炉前变压器二次侧电压、功率因数对采取过需量控制措施的电熔镁炉进行记录，即记录下电流设定值调整量及对应的炉号，以保证单台镁炉电流设定值调整量合计不超过500A。

步骤3：当前时刻为需量周期滑差时间的第1时段～第5时段时，若预测耗电量大于最大耗电限额时，则执行步骤4，反之执行步骤2；当前时刻为需量周期滑差时间的第6时段时，若预测耗电量大于最大耗电限额的0.9倍时，则执行步骤4，反之执行步骤2；（即判断需量控制触发条件是否成立）

步骤4：执行多级需量控制。

步骤4包括以下步骤：

步骤4-1、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第1时段内时，若是，则执行步骤步骤4-2，否则，执行步骤4-11；

在本例中当前时刻为第15分钟过5秒，处于第1时段。

步骤4-2、在滑差时间的第2时段采取一级需量控制，在第1时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-3；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

所述的一级需量控制措施，即对主熔操作类型下的电熔镁炉采取微调电流设定值的措施；所述的微调电流设定值，即根据需要卸载的耗电量、调整时间和主熔操作类型下镁炉的数量、功率因数、变压器二次侧电压确定电流设定值调整量；

在第2时段采取一级控制，能够卸载的耗电量QX为

如果存在Q-QX≤W成立，W为最大耗电限额，则在第1时段不采取需量控制措施，如果Q-QX＞W，则需要同时在第1、2时段采取一级控制措施即执行步骤4-3。

步骤4-3、在第1时段和第2时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-4；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

在第1、2时段均采取一级控制措施，能够卸载的耗电量QX最大为

式中，T1为第1时段剩余时间即T1=25秒，T2为第2时段时间长度，因此T1+T2=55秒。    如果Q-QX＞W则执行步骤4-4，否则采取一级控制措施。

在采取的一级控制措施中，调整时间为55秒，电流设定值的向下调整量。步骤4-4、在第2时段采取二级控制，第1时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-5；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

所述的二级需量控制措施，即对主熔、加料操作类型下的电熔镁炉进行断电；所述的对电熔镁炉进行断电，即根据需要卸载的耗电量、调整时间和每台镁炉的用电负荷确定需要断电的电熔镁炉。

即在第2时段采取二级控制，在第1时段不采取控制措施，如果

则执行步骤4-5，否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量。

步骤4-5、在滑差时间的第1时段采取一级控制，同时在滑差时间的第2时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-6；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；在第1时段采取一级控制，同时第2时段采取二级控制，如果             则执行步骤4-6，否则在第1时段采取一级控制，并继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量。

在所采取的一级控制措施中，首先确定在第1时段需要卸载的耗电量为，调整时间为25秒，因此可以确定电流设定值下调量为。

步骤4-6、在滑差时间的第1时段、第2时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-7；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；         即在第1、2时段均采取二级控制，如果

则执行步骤4-7，否则在第1时段采取二级控制措施，并继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量。

在采取二级控制措施时，求解使

成立的最小k值，即可得出应对哪些电熔镁炉进行分闸。

步骤4-7、在滑差时间的第2时段采取三级控制措施，滑差时间的第1时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-8；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；         在滑差时间的第2时段采取三级控制措施，滑差时间的第1时段不采取控制措施，如果

则执行步骤4-8，否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量。即在第1时段采取一级控制同时在第2时段采取三级控制，如果

则执行步骤4-9，否则在第1时段内采取一级控制措施，并继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量。

在采取一级控制措施时，首先确定需要在第1时段卸载的耗电量为：，调整时间为25秒，因此可以确定电流设定值下调量为。

步骤4-9、在滑差时间的第1时段采取二级控制，同时在滑差时间的第2时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-10；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

即在第1时段采取二级控制同时在第2时段采取三级控制，如果

则执行步骤4-10，否则在第1时段内采取二级控制措施，并继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量。

在采取的二级控制措施中，求解使：

成立的最小k值，即可得出应对哪些电熔镁炉进行分闸。

步骤4-10、在滑差时间的第1时段、第2时段均采取三级控制；

在第1时段内对全厂所有镁炉进行分闸、断电。

以下控制措施的实现公式，均与在第1时段内相同。步骤4-12、在滑差时间的第3时段采取一级需量控制，在第2时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-13；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-13、在第2时段和第3时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-14；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-14、在第3时段采取二级控制，第2时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-15；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；    步骤4-15、在滑差时间的第2时段采取一级控制，同时在滑差时间的第3时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-16；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-16、在滑差时间的第2时段、第3时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-17；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；     步骤4-17、在滑差时间的第3时段采取三级控制措施，滑差时间的第2时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-18；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-18、在滑差时间的第2时段采取一级控制，同时在滑差时间的第3时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-19；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-19、在滑差时间的第2时段采取二级控制，同时在滑差时间的第3时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-20；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-20、在滑差时间的第2时段、第3时段均采取三级控制；

步骤4-21、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第3时段内时，若是，则执行步骤4-22，否则，执行步骤4-31；

步骤4-22、在滑差时间的第4时段采取一级需量控制，在第3时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-23；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-23、在第3时段和第4时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-24；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-24、在第4时段采取二级控制，第3时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-25；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-26、在滑差时间的第3时段、第4时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-27；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；     步骤4-27、在滑差时间的第4时段采取三级控制措施，滑差时间的第3时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-28；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-28、在滑差时间的第3时段采取一级控制，同时在滑差时间的第4时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-29；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-29、在滑差时间的第3时段采取二级控制，同时在滑差时间的第4时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-30；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-30、在滑差时间的第3时段、第4时段均采取三级控制；

步骤4-31、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第4时段内时，若是，则执行步骤4-32，否则，执行步骤4-41；

步骤4-32、在滑差时间的第5时段采取一级需量控制，在第4时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-33；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-33、在第4时段和第5时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-34；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-34、在第5时段采取二级控制，第4时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-35；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；    步骤4-35、在滑差时间的第4时段采取一级控制，同时在滑差时间的第5时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-36；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-36、在滑差时间的第4时段、第5时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-37；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；     步骤4-37、在滑差时间的第5时段采取三级控制措施，滑差时间的第4时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-38；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-38、在滑差时间的第4时段采取一级控制，同时在滑差时间的第5时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-39；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-39、在滑差时间的第4时段采取二级控制，同时在滑差时间的第5时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-40；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-40、在滑差时间的第4时段、第5时段均采取三级控制；

步骤4-41、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第5时段内时，若是，则执行步骤4-42，否则，执行步骤4-45；

步骤4-42、在滑差时间的第5时段内采取一级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-43；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-43、在滑差时间的第5时段内采取二级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-44；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；         步骤4-44、在滑差时间的第5时段内采取三级控制措施；

步骤4-45、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第6时段内时，若是，则执行步骤4-46；否则返回执行步骤4-1；

步骤4-46、在滑差时间的第6时段内采取一级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-47；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-47、在滑差时间的第6时段内采取二级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4-48；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4-48、在滑差时间的第6时段内采取三级控制措施。